## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
工业管道工程
1 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.材质:碳钢无缝钢管（主材甲供）含打坡费 2.规格:Φ159×4.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、蒸汽吹扫 | m | 3
2 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.材质:碳钢无缝钢管（主材甲供）含打坡费 2.规格:Φ108×4.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、蒸汽吹扫 | m | 358
3 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1.材质:碳钢无缝钢管（主材甲供）含打坡费 2.规格:Φ76×4 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、蒸汽吹扫 | m | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030801001004 | 低压碳钢管 | 1.材质:碳钢无缝钢管（主材甲供）含打坡费 2.规格:Φ57×3.5 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、蒸汽吹扫 | m | 4
5 | 030801001005 | 低压碳钢管 | 1.材质:碳钢无缝钢管（主材甲供）含打坡费 2.规格:Φ38×3 3.连接形式、焊接方法:氩电联焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验、蒸汽吹扫 | m | 30
6 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 蒸汽管道防腐 1、除锈处理:表面手工除锈，达到St1/2级，管道的表面应无可见的油酯、污垢并且没有附着不牢的氧化皮铁锈和油漆涂层等附若物。 2、无机富锌底漆一道(140μm/道)。 | m2 | 124.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 031202002002 | 管道防腐蚀 | 疏水管道防腐 1、除锈处理:表面手工除锈，达到St1/2级，管道的表面应无可见的油酯、污垢并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。 2、无机富锌底漆一道(140um/道） 3、有机硅耐热漆(面漆)三层防腐(50um/道） | m2 | 1.43
8 | 031208002001 | 管道绝热 | 管道保温绝热 1.岩棉厚度80mm，DN≤300的管道采用1.2双股的镀锌铁丝，300<DN≤600的管道采用1.6双股的镀锌铁丝。捆扎间距不应大于400mm，每块绝热制品上的捆扎不得少于两道 | m3 | 24.34
9 | 031208002002 | 管道绝热 | 管道保温绝热 1.岩棉厚度70mm，DN≤300的管道采用1.2双股的镀锌铁丝，300<DN≤600的管道采用1.6双股的镀锌铁丝。捆扎间距不应大于400mm，每块绝热制品上的捆扎不得少于两道 | m3 | 0.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 031208002003 | 管道绝热 | 管道保温绝热 1.岩棉厚度60mm，DN≤300的管道采用1.2双股的镀锌铁丝，300<DN≤600的管道采用1.6双股的镀锌铁丝。捆扎间距不应大于400mm，每块绝热制品上的捆扎不得少于两道 | m3 | 0.45
11 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:保温及防烫管道保护层铝皮 2.厚度:0.5mm | m2 | 315.54
12 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称：90°弯头（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN150 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 1
13 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称：90°弯头（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN100 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 8
14 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.名称：90°弯头（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN32 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 16
15 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.名称：异径三通TR100×65（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN100-DN65 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 030804001013 | 低压碳钢管件 | 1.名称：异径三通TR65×32（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN65-DN32 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 4
17 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.名称：同径三通（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN100 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 1
18 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.名称：同径三通（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN32 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 8
19 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1.名称：偏心异径管（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:RE150×100 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 1
20 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 1.名称：偏心异径管（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:RE100×50 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 2
21 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 1.名称：支管座（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:WOL100×32 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 030804001010 | 低压碳钢管件 | 1.名称：支管座（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:WOL65×32 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 4
23 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.管夹式管托J2-100-100-300-C1-F（主材甲供） 2刷氯磺化聚乙烯底漆二遍，面漆二遍 | 副 | 22
24 | 030815001003 | 管架制作安装 | 1.管托的导向架E2-C（主材甲供） 2.刷氯磺化聚乙烯底漆二遍，面漆二遍 | 副 | 5
25 | 030815001002 | 管架制作安装 | 1.焊接型固定架制作与安装K4-1 2.管道：DN100 3.刷氯磺化聚乙烯底漆二遍，面漆二遍 | 副 | 3
26 | 030807004001 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:电动截止阀（主材甲供） 2.型号规格:J941H-16C、DN100 3.连接形式:法兰 4.压力等级:1.6MPA | 个 | 1
27 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:焊接钢管（主材甲供） 2.材质:SC25 3.工程量暂估，结算按实计算 | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 080806008001 | 电动机检查接线 | 1.名称:阀门检查接线 电动阀 2.型号:DN100 | 台 | 1
29 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称:截止阀（主材甲供） 2.型号规格:J41H-16C、DN32 3.连接形式:法兰 4.焊接方法:氩电联焊 5.压力等级:1.6MPA | 个 | 24
30 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名称:疏水阀（主材甲供） 2.型号规格:S49H-16C、DN32 3.连接形式:法兰 4.焊接方法:氩电联焊 5.压力等级:1.6MPA | 个 | 4
31 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.名称:Y型过滤器（主材甲供） 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰 4.焊接方法:氩电联焊 5.压力等级:1.6MPA | 个 | 4
32 | 030804001011 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制管法兰盖（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN100 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 030804001012 | 低压碳钢管件 | 1.名称：钢制管法兰盖（主材甲供） 2.材质:20# 3.规格:DN65 4.连接形式:氩电联焊 | 个 | 4
34 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 | 1.名称:焊缝X射线探伤80*300mm 2.管道对接焊缝接头无损检测采用为射线检测，射线检测技术级别为AB级，无损检测比例为5% 3.工程量暂估，结算时按实际拍片数量进行结算 | 张 | 20
35 | 031003011006 | 法兰 | 1.材质:带颈平焊钢制管法兰（主材甲供）（含金属缠绕垫、紧固双头螺杆连帽） 2.规格、压力等级:DN100、1.6MPA。 3.连接形式:平焊 | 片 | 3
36 | 031003011007 | 法兰 | 1.材质:带颈平焊钢制管法兰（主材甲供）（含金属缠绕垫、紧固双头螺杆连帽） 2.规格、压力等级:DN65、1.6MPA 3.连接形式:平焊 | 片 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 031003011008 | 法兰 | 1.材质:带颈平焊钢制管法兰（主材甲供）（含金属缠绕垫、紧固双头螺杆连帽） 2.规格、压力等级:DN50、1.6MPA 3.连接形式:平焊 | 片 | 2
38 | 031003011009 | 法兰 | 1.材质:带颈平焊钢制管法兰（主材甲供）（含金属缠绕垫、紧固双头螺杆连帽） 2.规格、压力等级:DN32、1.6MPA 3.连接形式:平焊 | 片 | 64
自动化控制仪表安装工程
39 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度仪表（主材甲供） 2.压力等级:1.6MPA 3.型号:DN50 | 支 | 1
40 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表（主材甲供） 2.压力等级:1.6MPA 3.型号:DN50 | 台 | 1
41 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:涡街流量计（主材甲供） 2.型号:DN50 3.压力等级:1.6MPA | 台 | 1
42 | 03B001 | 压力管道监检费用 | 1.压力管道监检费用 | 米 | 367
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
43 | 03B002 | 安装流量计、电动阀接电配管费用 | 1.安装流量计、电动阀的电力电缆、控制电缆、仪表控制箱、配管，放置控制箱支架费用（流量计、电动阀所需穿线管、电缆为甲供材料） 2.结算按实计算 | 项 | 1
44 | 03B003 | 甲供材料二次转运 | 1.甲供材料二次转运费暂估，结算按实计算 | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-11 总价措施项目清单与计价表(一)-多专业
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 一 | 安装工程总价措施项目
2 | 1 | 安全文明施工措施费
3 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装-估价项目定额人工费_安装 |  | 8.62
4 | 1.2 | 临时设施费 | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装-估价项目定额人工费_安装 |  | 3.69
5 | 2 | 其他总价措施费 | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装-估价项目定额人工费_安装 |  | 3.02
合计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 3000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 28000
2.1 | 材料暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 28000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 其他
| 合 计 |  | 31000
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 不可预见费 |  | 项 | 3000
合 计 |  |  |  | 3000
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 延长管墩所需做支撑及疏水管道支撑 | 1、管道支架制安、防腐 2、结算按实结算 |  | 28000
合 计 |  |  |  | 28000 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-6 其他表
其他表
工程名称：园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额 |  | 备注
1 | 招标代理费

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9
表—13

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表(一)-多专业
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：园区西区蒸汽管网建设项目新增蒸汽管段项目管道安装及防腐保温工程（松辉氟管段） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 专业规费合计
1.1 | 安装工程规费 | 社会保险费+住房公积金+工程排污费
1.1.1 | 社会保险费 | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装+分部分项定额机械费_安装+技术措施项目定额机械费_安装-估价项目定额人工费_安装-估价项目定额机械费_安装 |  |  | 12.5
1.1.2 | 住房公积金 | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装+分部分项定额机械费_安装+技术措施项目定额机械费_安装-估价项目定额人工费_安装-估价项目定额机械费_安装 |  |  | 3.16
1.1.3 | 工程排污费 | 分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装+分部分项定额机械费_安装+技术措施项目定额机械费_安装-估价项目定额人工费_安装-估价项目定额机械费_安装 |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程量清单计价合计+单价措施项目清单计价合计+总价措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费-分包费_直接费 |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13